## Blad1
Hierbij een warmteverlies berekening.
Type de m2 , de K-waarde en temp.verschil , in de cellen.
Zet de gegevens op de rubriek en ik kan dan eventueel iets
toevoegen.
Warmteverlies berekening
ligging | westen |  | oosten |  | zuid-oosten
Buitentemp. | -10 |  | -12 |  | -15
binnentemp.
W-kamer | 22
K-waarde | Buit.muur | vloer | enkelglas | dub.glas | isoglas | plafond | bin.muur
spouw | 1.75 |  | 5.6 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 2.3
isolatie | 1.2 | 1.3
zeer goed | 0.5 | 0.5
geisoleerd
temp.
Woonkamer |  |  | verschil
| m2 | K-waarde | bin-buit | Watts
Buit.muur | 65 | 1.2 | 32 | 2496
dub,glas | 20 | 2 | 32 | 1280 | K-waarde 3,2-1.2(v d muur)=2
vloer | 55 | 1.3 | 15 | 1072.5
bin.muur | 30 | 2.3 | 12 | 828
plafond | 30 | 1.8 | 7 | 378
sub totaal |  |  |  | 6054.5
toeslag | ligging op noordzijde 5%
toeslag | opwarmen 7%
1.12
sub totaal |  |  |  | 6781.04
ventilatie toeslag afhankelijk van de kierdichtheid
bv 1x per uur de ruimte-inhoud verversen |  |  |  | 1150
of 0.5x per uur de ruimte-inhoud verversen |  |  |  | 575
Deze berekening is een indicatie hoe het warmteverlies te berekenen is.
Afwijkende omstandigheden ,zoals water onder de vloer, kan het warmteverlies beinvloeden.
Met vriendelijke groet Bernhard